## Sheet1 (IKKE I BRUG) (hidden)
Første Udkast (Ikke i brug)
| Anlæg kategori | D
| Type af Anlæg | Elproducerende anlæg
| Normal Driftsspænding (Uc) |  | 50 | kV | → | Mellem/Højspænding
| Nominel aktiv effekt |  | 50 | MW
| Reaktiv effekt leveringskrav |  | 16.45 | MVAr
| Indfødningsomfang |  | 52.6365 | MVA

## Datasheet (IKKE I BRUG) (hidden)
Første udkast af datasheet (ikke i brug)
| Kategorier |  | Q/P values | Voltage levels | Typer
|  |  | NAN | Lavspænding | Synkront Produktionsanlæg
| A |  | 0.329 | Mellem/Højspænding | Elproducerende anlæg
| B |  | 0.329
| C |  | 0.329
| D |  | 0.329
0.4
| Actual Q/P(nonsync): | 0.329
| Actual Q/P | 0.329
| Q value: | 16.45
| S: | 52.6365
[6 empty] | Q | U | Q_actual
[6 empty] | 0 | 1.05 | 0.329
[6 empty] | 0.329 | 1.04
[6 empty] | 0.329 | 1
[6 empty] | 0.329 | 0.95
[6 empty] | 0 | 0.95
[6 empty] | -0.329 | 0.96
[6 empty] | -0.329 | 1
[6 empty] | -0.329 | 1.05
[6 empty] | 0 | 1.05

## Udregner
Indfødningsomfang ved nettilslutning - Effektudregner
Introduktion Dette Excel program er et værktøj, til at udregne det indfødningsomfang et produktionsanlæg som minimum skal tilkøbe på baggrund af anlæggets ønskede udveksling af aktiv effekt eller omvendt. Udregningerne er baseret på de "Tekniske betingelser for nettilslutning af et produktionsanlæg til lavspændingsnettet ≤(1kV)" og "Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (>1kV)". Green Power Denmark kan ikke drages til ansvar, for korrektheden af de beregninger der udføres i programmet. Programmet skal udelukkende anses som værende vejledende. Brugsvejledning Hele "Indtastning 1" skal udfyldes som det første. Valg af udregner afhænger af, om der skal udregnes et indfødningsomfang af et produktionsanlæg med en givet nominel effekt (her vælges MW til MVA), eller om der omvendt skal findes en nominel effekt af et produktionsanlæg ud fra et givet indfødningsomfang (Vælg da MVA til MW) . Der skal angives om anlægget er et elproducerende anlæg, eller om det er et synkront produktionsanlæg. Anlæggets kategori skal angives i en af følgende kategorier: A = Anlæg op til 125kW B = Anlæg fra 125kW op til 3MW C = Anlæg fra 3MW op til 25MW D = Anlæg fra 25MW Driftsspændingen afgør om anlægget er forbundet til lav-, mellem-, eller højspænding og skal angives i kV. Når alle fire felter i "Indtastning 1" er udfyldt, dukker "Indtastning 2" op. Her skal der på baggrund af valget af udregner, indtastes enten anlæggets ønskede indfødning af aktive effekt i MW eller anlæggets nominelle indfødningsomfang (tilsynladende effekt) i MVA. Når alle fem felter er udfyldt som beskrevet, vil resultatet blive vist i "Resultat" kassen.
Indtastning 1 (Udfyld denne sektion først)
Valg af udregner:
Type anlæg:
Anlæggets kategori:
|  | Normal driftsspænding (Uc): | kV
Udfyld hele Indtastning 1 først
Resultat
Version opdateret: 20-02-2023

## Datasheet (hidden)
Valg af udregner | 0 |  | 0 | # Denne værdi angiver hvilken udregner der er i brug
| 1 | MW til MVA (Udregn indfødningsomfang) | Udregnet indfødningsomfang: | #1 (udregner værdi) | Udregner 1: | 0 | # Dette er resultatet hvis man bruger udregner 1
| 2 | MVA til MW (Udregn nominel effekt) | Udregnet maksimal indfødning af aktiv effekt: | #2 (udregner værdi) | Udregner 2: | 0 | # Dette er resultatet hvis man bruger udregner 2
|  |  | Indtast Indfødningsomfang: | # Dette er forspørgslen til indtastning 2 for udregner 1 | Resultat: |  | # Dette er resultatet ud fra hvilken udregner man har valgt
|  |  | Indtast ønsket indfødning af aktiv effekt: | # Dette er forspørgslen til indtastning 2 for udregner 2
Type anlæg | 0 |  | 0 | # Denne værdi angiver hvilken type der er i brug |  | 0.329 | # Dette er Q/P faktoren brugt i udregnerne
| 1 | Elproducerende anlæg | 1 | # Dette er værdien givet til et elpruducerende anlæg
| 2 | Synkront anlæg | 2 | # Dette er værdien givet til et synkront anlæg |  | 1 | P/S factor ved Q/Pd=0,329 eller = 0.484
Anlæggets kategori | 0 |  |  |  |  | 0.94991 | P/S factor ved 0.329 [solve(S=sqrt(P^2+(0.329*P)^2),P]
| 1 | A |  | # Kategorier |  | 0.92848 | P/S factor ved 0.4 [solve(S=sqrt(P^2+(0.4*P)^2),P]
| 2 | B |  | # Kategorier |  | 1 | Aktuel P/S factor
| 3 | C |  | # Kategorier
| 4 | D |  | # Kategorier |  | 0 | # Hvis indtastning 1.1 er udfyldt = 1 ellers 0
Driftsspænding | 0 |  |  | # Standard spændingsniveauer |  | 0 | # Hvis indtastning 1.2 er udfyldt = 1 ellers 0
| 1 | 230 | 0.23 | # Standard spændingsniveauer |  | 0 | # Hvis indtastning 1.3 er udfyldt = 1 ellers 0
| 2 | 400 | 0.4 | # Standard spændingsniveauer |  | 0 | # Hvis indtastning 1.4 er udfyldt = 1 ellers 0
| 3 | 10000 | 10 | # Standard spændingsniveauer |  | 0 | # Summen af ovenstående
| 4 | 15000 | 15 | # Standard spændingsniveauer |  | 0 | #Hvis indtastning 2 er ufyldt = 1 ellers 0
| 5 | 20000 | 20 | # Standard spændingsniveauer |  | 0 | # Sum af alle 5 indtastninger
| 6 | 30000 | 30 | # Standard spændingsniveauer
| 7 | 33000 | 33 | # Standard spændingsniveauer
| 8 | 50000 | 50 | # Standard spændingsniveauer
| 9 | 60000 | 60 | # Standard spændingsniveauer
| 10 | 132000 | 132 | # Standard spændingsniveauer
| 11 | 150000 | 150 | # Standard spændingsniveauer
| 12 | 220000 | 220 | # Standard spændingsniveauer
| 13 | 400000 | 400
Spørgsmål:
Hvad skal der ske med kategori A anlæg hvis de vælger det? Skal det overhovedet være en mulighed at vælge? Hvis det ikke skal være en mulighed, giver det så overhovedet mening at spørger om driftsspændingen? Giver det overhovedet mening at spørge om Spændingen som det ser ud nu? Hvis kravene er de samme for mellem og højspænding, og når lavspænding slet ikke er en mulighed at vælge? Hvis kategori A skal være med, så bliver lavspænding vel også nødt til at blive inkludered? Så vidt jeg kan se på GPD hjemmeside om tilslutningsbidrag, så er det kun A-høj og A-lav hvor MVA er relevant. A-Høj har tilslutning i 50kV nettet og A-lav har tilslutning i 10-20 kV nettet i følge radius elnet. https://radiuselnet.dk/elnetkunder/tariffer-og-netabonnement/ Tænker at A-lav måske bare er hele mellemspændingsniveauet? Vil det sige at a anlæg er fuldstændigt ude af billedet, og at driftsspændingen i princippet et helt ligegyldig?